## Sheet1
Friction Loss and Velocity for Flow in Various Pipe
[6 empty] | Sch40 3/4" 0.824 | 0.824 | PVC/Poly/PEX C=150 | 150
Flow gal/min | Length of Pipe | Class /ID of Pipe | Pipe Material |  |  | Sch40 1" 1.049 | 1.049 | Steel New C=120 | 120
30 | 200 | Sch 80 2" 1.881 | PVC/Poly/PEX C=150 | 1.881 | 150 | Sch40 1 1/4" 1.380 | 1.380 | Steel used C=100 | 100
[6 empty] | Sch40 1 1/2" 1.610 | 1.610
[6 empty] | Sch40 2" 2.067 | 2.067
Loss/100 in ft | Loss/length in ft | Velocity in ft/sec | Velocity Head in ft |  |  | Sch40 3" 3.068 | 3.068
2.4586 | 4.9173 | 3.4639 | 0.18631 |  |  | Sch40 4" 4.026 | 4.026
[6 empty] | Sch40 6" 6.065 | 6.065
Instructions: Enter Data in Green Blocks and read data in red blocks | [5 empty] | Sch 80 3/4" 0.698 | 0.698
[6 empty] | Sch 80 1" 0.910 | 0.910
[6 empty] | Sch 80 1 1/4" 1.227 | 1.227
[6 empty] | Sch 80 1 1/2" 1.446 | 1.446
[6 empty] | Sch 80 2" 1.881 | 1.881
[6 empty] | Sch 80 3" 2.820 | 2.820
[6 empty] | Sch 80 4" 3.737 | 3.737
[6 empty] | Sch 80 6" 5.646 | 5.646

## Sheet2
| Pump Curve | PVC Resistance | Galv Resistance | PVC Loss | Gav Loss
0 | 375 | 234 | 234 | 0 | 0
10 | 378 | 235.73 | 236.6 | 1.73 | 2.6
20 | 375 | 240.2 | 243.4 | 6.2 | 9.4
30 | 360 | 247.2 | 254 | 13.2 | 20
40 | 295 | 256.5 | 268 | 22.5 | 34
50 | 325 | 268 | 285.3 | 34 | 51.3
60 | 310 | 282 | 306 | 48 | 72
70 | 280 | 297 | 330 | 63 | 96
80 | 250 | 315 | 357 | 81 | 123
SP= | 234

## Sheet3
| Pump Curve | PVC Resistance | Galv Resistance
0 | 375 | 234 | 234
10 | 378 | 235.73 | 236.6
20 | 375 | 240.2 | 243.4
30 | 360 | 247.2 | 254
40 | 295 | 256.5 | 268
50 | 325 | 268 | 285.3
60 | 310 | 282 | 306
70 | 280 | 297 | 330
80 | 250 | 315 | 357